MES: AÑO:
(1) CONTROL DIARIO Tª ACUMULADOR ACS Y NIVEL DE CLORO EN AFCH
DIA	Tª ACS		NIVEL CLORO		DIA		Tª ACS			NIVEL / CLORO			DIA			Tª ACS		NIVEL CLORO			DIA	Tª ACS			NIVEL CLORO		DIA			Tª ACS			NIVEL CLORO
1					8					15					22					29
2					9					16					23					30
3					10					17					24					31
4					11					18					25
5					12					19					26
6					13					20					27					*
7					14					21					28
(2) PURGA SEMANAL ACUMULADOR ACS EN CASO DE CONTAR CON SISTEMA
DIA	PURGA			DIA		PURGA					DIA		PURGA					DIA	PURGA					DIA			PURGA

(3) PURGA SEMANAL PUNTOS TERMINALES NO USO
DIA	PUNTOS PURGADOS				DIA		PUNTOS PURGADOS					DIA			PUNTOS PURGADOS					DIA		PUNTOS PURGADOS					DIA			PUNTOS PURGADOS

(4) CONTROL MENSUAL ROTATORIO DE Tª Y DEL ESTADO Y LIMPIEZA PUNTOS TERMINALES DE AFCH Y ACS / DÍA:
PUNTOS CONTROL			Tª (ºC)				ESTADO/ LIMPIEZA				PUNTOS CONTROL					Tª (ºC)				ESTADO/ LIMPIEZA			PUNTOS CONTROL			Tª (ºC)					ESTADO/ LIMPIEZA
PUNTO MÁS CERCANO			ACS					ACS					ACS
			AFCH					AFCH					AFCH
PUNTO MÁS LEJANO			ACS					ACS					ACS
			AFCH					AFCH					AFCH
			ACS					ACS					ACS
			AFCH					AFCH					AFCH
			ACS					ACS					ACS
			AFCH					AFCH					AFCH
			ACS					ACS					ACS
			AFCH					AFCH					AFCH
			ACS					ACS					ACS
			AFCH					AFCH					AFCH
(5) CONTROL TRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE ACS Y AFCH
DIA		INSTALACIÓN ACS (INCLUIDOS / ACUMULADORES)					FUNCIONAMIENTO					INSTALACIÓN AFCH					FUNCIONAMIENTO
					ESTADO/ LIMPIEZA					ESTADO/ LIMPIEZA
RESPONSABLE CONTROLES					FIRMA					RESPONSABLE INSTALACIÓN					FIRMA

(1) Diariamente se comprobará que la Tª del acumulador de ACS sea superior a 60ºC y que el nivel de cloro en la red de AFCH cumpla la normativa de RD 140/2003 (estar comprendido entre 0,2 y 1 ppm)
(2) Semanalmente se purgará el acumulador de ACS
(3) Semanalmente se purgarán (dejando correr unos minutos) los puntos terminales de poco uso (más de una semana sin abrir). Se identificará el punto que se abre.
(4) Mensualmente se comprobará la Tª del punto más cercano y más lejano al punto de entrada de agua en la instalación. Asímismo se comprobará el estado y limpieza de los puntos terminales. Este control se realizará de forma aleatoria y rotatoria, comprobando diferentes puntos representativos de forma que al final del año se hayan revisado la totalidad de los puntos terminales. Se indicará el punto de control y las Tª de AFCH (<20ºC) y de ACS (>50ºC)
(5) Trimestralmente se comprobará el estado, limpieza y correcto funcionamiento de las instalaciones de ACS y AFCH.