for="o in objects"DATOS DEL CONTRATANTE
Nombre:	partner_id.name
Domicilio:	address_invoice_id.street
N.I.F./C.I.F.:	partner_id.vat
Teléfono / Fax:	partner_id.phone partner_id.mobile / partner_id.fax
Instalacion tratada	function="' , '.join(o.type_of_installation_id.mapped('name'))"
Instalación notificada a Aut. Comp.	function="o.date_of_notification and 'Sí' or 'No'"
Fecha de notificación	function="o.date_of_notification and format_date(o.date_of_notification, '%d/%m/%Y') or ''"

PRODUCTOS EMPLEADOS
Nombre comercial:	function="' , '.join(o.legionella_products_id.mapped('product_id.name'))"
Nº Registro (Biocida):	function="' , '.join(o.legionella_products_id.filtered('registration_number').mapped('registration_number'))"
Protocolo seguido:	Procedimiento de limpieza y desinfección: / En caso de utilizar cloro el proceso será el siguiente: / a) Cloración del agua del sistema, al menos 5 mg/L de cloro residual libre y adición de biodispersantes capaces de actuar sobre la biocapa y anticorrosivos compatibles con el cloro y el biodispersante, en cantidad adecuada, manteniendo un pH entre 7 y 8. / b) Recircular el sistema durante 3 horas, con los ventiladores desconectados y cuando sea posible las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. Se medirá el nivel de cloro residual libre al menos cada hora reponiendo la cantidad perdida. / c) Neutralizar el cloro, vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. / d) Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas. / e) Limpiar a fondo las superficies con técnicas adecuadas que eliminen las incrustraciones y adherencias y aclarar. / f) Llenar de agua y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea cloro, se mantendrán unos niveles de cloro residual libre de 2 mg/L mediante un dispositivo automático, añadiendo anticorrosivo, compatible con el cloro, en cantidad adecuada. / Piezas desmontables: / Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo, sumergidas en una solución que contenga 15 mg/L de cloro residual libre, durante 20 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría. Los elementos difíciles de desmontar o de difícil acceso se pulverizarán con la misma solución durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado para este fin (la nebulización eléctrica no se puede realizar con cloro). / Código muestra determinación de Legionella: / function="' , '.join([x.code + ' - ' + dict(x.fields_get(allfields=['type_product'])['type_product']['selection'])[x.type_product] for x in o.legionella_products_id])"
Otros productos; presenta ficha de datos de seguridad
Dosis empleada
Tiempo de actuación

RESPONSABLE TÉCNICO		APLICADOR DEL TRATAMIENTO		APLICADOR DEL TRATAMIENTO 2
Nombre	manager_id.name	Nombre	treatment_applicator1.name	Nombre	treatment_applicator2.name
DNI	manager_id.identification_id	DNI	treatment_applicator1.identification_id	DNI	treatment_applicator2.identification_id
Lugar y fecha de realización del curso / formación	manager_id.place_completion_course / manager_id.date_completion_course	Lugar y fecha de realización del curso / formación	treatment_applicator1.place_completion_course / treatment_applicator1.date_completion_course	Lugar y fecha de realización del curso / formación	treatment_applicator2.place_completion_course / treatment_applicator2.date_completion_course

Fecha de prestación del servicio:	function=format_date(o.picking_date, '%d/%m/%Y')

FIRMA RESPONSIBLE TÉCNICO	FIRMA RESPONSIBLE INSTALACIÓN
manager_id.name / manager_id.identification_id	NOMBRE: signer_name / DNI: signer_id

/for