for="o in objects"

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DE MANTENIMIENTO PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELLA EN INSTALACIONES DE RIESGO DE PROLIFERACIÓN / INSTALACIONES DE RIESGO: SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) Y AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO (AFCH) / Según R.D. 865/2003 de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionella
partner_id.name - partner_id.vat - partner_id.street

LIMPERGAL S.L. / Parque Empresarial "As Gandaras", Calle A - Parcela O4.3 27003 – LUGO / ROESB: 0163-GAL-SLU

INTRODUCCIÓN

LIMPERGAL S.L.: NUESTRA EMPRESA

El Grupo Limpergal es una empresa de servicios integrales. Su principal objetivo es proporcionar un servicio especializado, personalizado e independiente, a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Limpergal es una organización con dilatada experiencia. Cuenta con las autorizaciones necesarias para realizar con garantía y seguridad todos los servicios que oferta. El Grupo Limpergal ofrece a sus trabajadores un abanico de cursos anuales con objeto de actualizar continuamente su formación.

JUSTIFICACIÓN DEL PROTOCOLO

CONTROL DE LEGIONELLA

La Legionella es una bacteria ambiental que vive en aguas superficiales como lagos, ríos, estanques, formando parte de la flora bacteriana. Desde este reservorio natural coloniza los sistemas de abastecimiento de las poblaciones a través de la red de distribución de agua, haciendo que llegue al sistema de agua sanitaria (fría o caliente) y a otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento. La Legionella contamina los circuitos artificiales del agua en concentraciones pequeñas, y en función de las condiciones ambientales se multiplican.

Las condiciones que favorecen la multiplicación de las bacterias son:
- Temperatura.- Se multiplica entre los 20ºC y 45ºC(siendo la temperatura optima entre 35-37ºC), a partir de los 50ºC no se multiplican, por debajo de 20ºC quedan en estado latente y se destruyen a 70ºC.
- Estancamiento del agua.- las zonas muertas con una velocidad baja de circulación del agua.
- La acumulación de nutrientes favorecen su crecimiento, como la presencia de lodos, materia orgánica, materia de corrosión y calcáreos..etc.
- Depósitos biológicos.- la presencia de protozoos, algas, amebas. .junto con los nutrientes forman un nicho ecológico idóneo para el desarrollo de la Legionella (la biocapa).

La Legionella tiene capacidad de crecer intracelularmente, por lo que cuando las condiciones ambientales no son favorables, se introduce dentro de otros organismos como amebas, protozoos… como mecanismo de supervivencia, lo que dificulta su destrucción. La presencia de incrustaciones calcáreas, favorecen la supervivencia, al servir de asentamiento defensivo ante las agresiones de los desinfectantes.

MECANISMO DE TRANSMISIÓN.
Cuando en la instalación existe un mecanismo que emita el agua en forma de aerosoles, la dispersión en el aire aumenta con la formación de pequeñas gotas de agua, cuando estas gotas son inferiores a 50 micras, quedan suspendidas en el aire más tiempo, pudiendo ser inhaladas por el hombre e infectarlo.
No se trasmite por ingestión (beber agua o ingerir alimentos).
No se trasmite de persona a persona, ni animales a personas.
No se tramite por el vapor de agua.
Las personas más susceptibles son personas de edad avanzadas, fumadores, las que tienen problemas inmunitarios y enfermedades crónicas etc.

NORMATIVA VIGENTE

CONTROL DE LEGIONELLA

La primera legislación que se publica es la de la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 1998, como consecuencia del brote de Alcalá de Henares. Cataluña, Valencia y Galicia lo hicieron en el año 2001. Esta última con la publicación del Decreto 9/2001, de 11 de enero, por el que se regulan los criterios sanitarios para la prevención de la contaminación por Legionella en las instalaciones térmicas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo publicó, con el respaldo de la Comisión de Salud Pública, en ese año el primer Real Decreto de prevención y control de la legionelosis, como normativa básica del Estado (Real Decreto 909/2001 de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis), que es posteriormente sustituido por el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, con el mismo enunciado

Los titulares de instalaciones, como pueden ser residencias de ancianos y hospitales, en los que la población es especialmente sensible a esta infección, deben tomar conciencia de la importancia de llevar a cabo un buen control.

Responsabilidad del titular de la instalación (Real Decreto 865/2003)

Artículo 4. Responsabilidad de los titulares de las instalaciones.
Los titulares de las instalaciones descritas en el artículo 2 serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto y de que se lleven a cabo los programas de mantenimiento periódico, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública.

La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular de la instalación de su responsabilidad.

Artículo 13. Métodos de tratamiento de las instalaciones.
Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario, pertenezca a una entidad o servicio externo contratado o bien sea personal propio de la instalación, deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las comunidades autónomas correspondientes, de acuerdo con la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.

Artículo 14. Infracciones y sanciones.
Infracciones graves:
g) La realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario por personal que no haya realizado los cursos a que se refiere el artículo 13 de este real decreto, como supuesto de los previstos en el art. 35.B) 1.a de la Ley General de Sanidad.

1. DATOS DE LIMPERGAL (EMPRESA EXTERNA CONTRATADA) Y CONDICIONES DE CONTRATO

EMPRESA DE SERVICIO	LIMPERGAL S.L.
CIF	B-27141159
DOMICILIO	PARQUE EMPRESARIAL AS GÁNDARAS – CALLE A – PARCELA O43 – 27003 – LUGO
TELÉFONO DE CONTACTO	982201960
CORREO ELECTRÓNICO	desinfeccion@limpergal.com
ROESB	0163-GAL-SLU

FECHA PRESENTACIÓN PROGRAMA	function=format_date(o.date_start, '%B de %Y').upper()

PERIODICIDAD REVISIONES CONTRATADAS	function="dict(o.fields_get(allfields=['periodicity_legionella'])['periodicity_legionella']['selection'])[o.periodicity_legionella]"

INSTALACIONES A REVISAR – PUNTOS CRÍTICOS
ELEMENTO	Nº EQUIPOS	MARCA/ MODELO	VOLUMEN	OTROS
for="t in o.type_of_installation_ids"
Installation
/for
OTROS

RENOVACIÓN CONTRACTUAL	El plazo de duración del presente contrato, será indefinida si bien cualquiera de las partes podrá resolverlo sin más que comunicar a la otra su voluntad, por escrito, con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha en que se desee que se extinga.

2. INDICE

Tal y como se establece en el Artículo 8 del Real Decreto 865/2003, se aplicará un programa de mantenimiento higiénico-sanitario adecuado a las características de la instalación. En el siguiente programa, se especifican las acciones a realizar en cada una de las instalaciones denominadas “de riesgo” frente a la Legionella ubicadas en la empresa cliente.

A	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO: ACS (INCLUIDO ACUMULADOR) – AFCH – PUNTOS TERMINALES
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROGRAMAS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PROGRAMA DE TRAMAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN CASO DE BROTE.
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y PERIODICIDAD

B	PRODUCTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS

C	PERSONAL TÉCNICO

D	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

A) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO

EN LOS SISTEMAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA:

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROGRAMAS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

CON CARÁCTER GENERAL SE COMPROBARÁ LO SIGUIENTE:
- Las instalaciones deberán de garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando su estancamiento, así como disponer de suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación, que estarán dimensionados para permitir la eliminación completa de los sedimentos.
- Las instalaciones deben de facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras.
- Utilizar materiales, en contacto con el agua de consumo humano, capaces de resistir una desinfección mediante elevadas concentraciones de cloro o de otros desinfectantes o por elevación de temperatura, evitando aquellos que favorezcan el crecimiento microbiano y la formación de biocapa en el interior de las tuberías.
- La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70ºC.
- Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60ºC, se garantizará posteriormente, que se alcance una temperatura de 60ºC en otro acumulador final antes de la distribución hacia el consumo.

SEMANALMENTE: se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando correr el agua unos minutos.

MENSUALMENTE:
- Se revisará el estado de conservación y limpieza en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.
- Se realizará un control de la temperatura en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo el más cercano y el más alejado de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 ºC. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación.

ANUALMENTE: Se revisará por completo toda la instalación al menos una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos. Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza según se especifica en el apartado C correspondiente.

ACUMULADOR:
Se asegurará en toda el agua almacenada en los acumuladores de agua caliente finales, es decir, inmediatamente anteriores a consumo, una temperatura homogénea y evitar el enfriamiento de zonas interiores que propicien la formación y proliferación de la flora bacteriana. En el circuito de agua caliente, y aun obteniendo agua del circuito de agua fría de consumo procedente de la red pública, y debido a la temperatura, la presencia de cloro residual libre es nula. Este hecho es normal y la única barrera microbiológica frente a la Legionella será la temperatura por lo cual Diariamente: se realizará el control de la temperatura en el acumulador, en el que la temperatura no será inferior a 60ºC. Semanalmente se realizará la purga del fondo del acumulador (en caso de contar con sistema de purga). Trimestralmente: se revisará el estado de conservación y limpieza.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Con carácter mínimo anual se procederá a realizar un tratamiento completo de limpieza y desinfección de toda la instalación de agua sanitaria. Asimismo, y tal y como se especifica el Real Decreto 865/2003 se limpiará y desinfectará en los siguientes casos:
- Cuando se ponga en marcha por primera vez.
- Tras una parada superior a un mes.
- Tras una reparación o modificación estructural.
- Cuando la revisión general así lo aconseje.
- Cuando lo determine la autoridad sanitaria.

El tratamiento incluye:
- Desinfección de todo el sistema de agua caliente. Bien por tratamiento térmico del mismo o mediante hipercloración (disminuyendo antes la temperatura ≤ 30ºC).
- Limpieza de piezas desmontables.

Nota:
Indistintamente, en el circuito de agua caliente sanitaria se podrá realizar la desinfección por medio de Temperatura (denominado choque térmico) o por medio químico. Se especifican ambas actuaciones en apartados sucesivos. En ambos casos, no se recomienda el uso del agua sanitaria mientras se realicen las actuaciones, por lo que se actuará conforme se especifica en el Plan de Actuación Especial ante la insalubridad del agua de consumo.

DESINFECCIÓN TÉRMICA:
En caso de realizar la desinfección térmica el procedimiento será el siguiente:
1. Vaciado del acumulador.
2. Revisar paredes, estructura, limpiar y reparar en caso necesario.
3. Llenar el acumulador y elevar la temperatura hasta alcanzar 70 º C.
4. Se mantendrá esta temperatura durante al menos dos horas.
5. Posteriormente, se procederá a abrir los grifos, duchas y puntos terminales en general de Agua Caliente Sanitaria durante 5 minutos por sectores y de forma secuencial. En todos los puntos terminales se ha de confirmar que se alcance una temperatura de al menos 60ºC.
6. Se vacía de nuevo el acumulador, y posteriormente se vuelve a llenar.
7. Una vez concluido el procedimiento se establecerán las condiciones normales de uso y de mantenimiento (60ºC en acumulación y 50ºC en puntos terminales).

DESINFECCIÓN QUÍMICA:
En el caso de optar por la desinfección del circuito de ACS por medio de Cloro (desinfección química), el procedimiento será el siguiente;
1. El Cloro se descompone y se evapora a altas temperaturas, con lo que en primer lugar, se regulará la temperatura en los acumuladores a unos 30ºC o menos y un pH de entre 7 y 8.
2. Se clorará el acumulador con Hipoclorito Sódico hasta alcanzar una concentración de cloro residual libre de 20 - 30 ppm (mg/L).
3. Posteriormente se hará llegar a todos los puntos terminales hasta que se alcance una concentración entre 1-2 ppm (mg/L).
4. Una vez comprobada, esta situación se mantendrá al menos durante 3 o 2 horas respectivamente.
(Como alternativa, se puede utilizar una concentración en acumuladores de entre 4-5 ppm de cloro libre residual y mantener durante 12 horas)
1. Para concluir la desinfección y poder vaciar, se deberá neutralizar la cantidad de cloro residual libre existente y vaciar toda el agua del acumulador.
2. Se limpiarán las paredes del acumulador a fondo, eliminando incrustaciones si existiesen y realizando las reparaciones necesarias.
3. Se aclarará con agua limpia.
4. Se volverá a llenar con agua el acumulador y se establecerán las condiciones normales de uso. (Temperatura en el acumulador superior a 60ºC y superior a 50ºC en los puntos terminales).

NOTA: Todos los vertidos, procedentes de cualquier limpieza y desinfección, deberán cumplir la legislación medioambiental vigente, especialmente en lo que se refiere a los límites máximos permitidos para vertidos a cauce público o alcantarillado conectado a sistema de saneamiento público, en función de la ubicación de cada instalación.

PROGRAMA DE TRAMAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN CASO DE BROTE

En caso de brote de legionelosis, se realizará una desinfección de choque de toda la red, incluyendo el sistema de distribución de agua caliente sanitaria

DESINFECCIÓN QUÍMICA
1. Clorar con 15 mg/L de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30ºC y a un pH de 7-8, y mantener durante 4 horas (alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 o 30 mg/L de cloro residual libre, durante 3 o 2 horas, respectivamente).
2. Neutralizar, vaciar, limpiar a fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, aclarar y llenar con agua limpia.
3. Reclorar con 4-5 mg/L de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloración debería hacerse secuencialmente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos terminales de la red 1-2 mg/L.
Independientemente del procedimiento de desinfección seguido, se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de la red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el agua fría y que la temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se sitúe entre 55 y 60 oC.

DESINFECCIÓN TÉRMICA
1. Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depósitos limpiar acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.
2. Elevar la temperatura del agua caliente a 70ºC o más en el acumulador durante al menos 4 horas. Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas durante diez minutos de forma secuencial. Comprobar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcancen 60ºC.
Independientemente del procedimiento de desinfección seguido, se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de la red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el agua fría y que la temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se sitúe entre 55 y 60 oC.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y PERIODICIDAD

Anualmente como mínimo: realizará una determinación de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalación (ver plano con puntos terminales)
Una vez llevado a cabo las operaciones anteriormente citadas en cuanto a limpieza y desinfección es necesario realizar una toma de muestra transcurrido al menos 15 días desde la desinfección para la determinación de Legionella.

Para ello se debe de realizar una recogida de muestras en los puntos críticos como son el acumulador ACS (punto de purga en caso de existir o punto más cercano) y último punto terminal (el más alejado del acumulador de ACS).
La determinación deberá ser realizada por un laboratorio certificado (ver documentación certificación del Laboratorio).

Metodología de recogida de muestras en acumulador de ACS:
Se tomará un litro de agua, preferiblemente de la parte baja del depósito, recogiendo, si existieran, materiales sedimentados. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar

RESUMEN PERIODICIDAD DE LAS TAREAS EN SISTEMAS DE ACS:

INSTALACION	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD

TODA LA RED DE AGUA	REVISION FUNCIONAMIENTO	ANUAL
ACUMULADOR ACS	REVISION CONSERVACION Y LIMPIEZA	TRIMESTRAL
GRIFOS Y DUCHAS	REVISION DE CONSERVACION Y LIMPIEZA/ DETERMINACIÓN DE Tª > 50ºC	MENSUAL
	PURGA DE PUNTOS DE POCO USO	SEMANAL
ACUMULADOR, RED Y PUNTOS TERMINALES	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	ANUAL
ACUMULADOR ACS	PURGA DEL FONDO (VALVULA) EN CASO DE EXISTIR	SEMANAL
	CONTROL Tª > 60ºC	DIARIA
PUNTOS DE LA RED	MUESTRAS EN PUNTOS REPRESENTATIVOS	ANUAL
	ANÁLISIS LEGIONELLA*	ANUAL

*EN LABORATORIOS CERTIFICADOS

EN LOS SISTEMAS DE AGUA FRÍA CONSUMO HUMANO:

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROGRAMAS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

CON CARÁCTER GENERAL SE COMPROBARÁ LO SIGUIENTE:
- Que las instalaciones garantizan la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando su estancamiento, que disponen de suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación, y que estarán dimensionados para permitir la eliminación completa de los sedimentos.
- Que las instalaciones facilitan la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza, desinfección y la toma de muestras.
- Que las instalaciones están construidas de materiales, en contacto con el agua de consumo humano, capaces de resistir una desinfección mediante elevadas concentraciones de cloro o de otros desinfectantes o por elevación de temperatura, y no contienen materiales que favorezcan el crecimiento microbiano y la formación de biocapa en el interior de las tuberías.

MENSUALMENTE:
- Se revisará el estado de conservación y limpieza en un número representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación.
- Se realizará un control de la temperatura en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de la entrada de red, no debiendo ser superior a 20 ºC (donde las condiciones climatológicas lo permitan, para lo cual las tuberías de AFCH estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente o en su defecto aisladas térmicamente. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación.

ANUALMENTE: Se revisará por completo toda la instalación al menos una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos. Se comprobará el correcto funcionamiento y buen estado de conservación y limpieza. Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederá a su limpieza y desinfección según se especifica en el apartado C correspondiente.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Con carácter mínimo anual se procederá a realizar un tratamiento completo de limpieza y desinfección de toda la instalación de agua sanitaria. Asimismo, y tal y como se especifica el Real Decreto 865/2003 se limpiará y desinfectará en los siguientes casos:
- Cuando se ponga en marcha por primera vez.
- Tras una parada superior a un mes.
- Tras una reparación o modificación estructural.
- Cuando la revisión general así lo aconseje.
- Cuando lo determine la autoridad sanitaria.

El tratamiento incluye:
- Desinfección de todo el sistema de agua fría de consumo humano.
- Limpieza de piezas desmontables.

Al no contar con depósito de AFCH se cuenta con una barrera en el punto de entrada de la Red de suministro al centro: un sistema de filtración que cumple con las características descritas en la norma UNE-EN 13443-1, requisito exigido en el Artículo 7, apartado 1.b. del RD 865/2003.

Así mismo se parte de que el agua proviene de la Red Pública con lo cual el nivel de cloro que contiene según lo establecido en el RD 140/2003 actúa como desinfectante del agua y una barrera de prevención frente a la Legionella

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y PERIODICIDAD

Anualmente como mínimo: realizará una determinación de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalación (ver plano con puntos terminales)
Una vez llevado a cabo las operaciones anteriormente citadas en cuanto a limpieza y desinfección es necesario realizar una toma de muestra transcurrido al menos 15 días desde la desinfección para la determinación de Legionella.

La determinación deberá ser realizada por un laboratorio certificado (ver documentación certificación del Laboratorio).

RESUMEN PERIODICIDAD DE LAS TAREAS EN SISTEMAS DE AFCH:

INSTALACION	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD

TODA LA RED DE AGUA	REVISION FUNCIONAMIENTO	ANUAL
GRIFOS Y DUCHAS AFCH	REVISION DE CONSERVACION Y LIMPIEZA / DETERMINACIÓN DE Tª<20ºC	MENSUAL
	PURGA DE PUNTOS DE POCO USO	SEMANAL
RED DE AGUA Y PUNTOS TERMINALES	MEDICION NIVEL DE CLORO	SEMANAL
PUNTOS TERMINALES	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	ANUAL
PUNTOS DE LA RED	MUESTRAS EN PUNTOS REPRESENTATIVOS	ANUAL
	ANÁLISIS LEGIONELLA*	ANUAL

*EN LABORATORIOS CERTIFICADOS

PIEZAS DESMONTABLES: DUCHAS Y GRIFOS

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El procedimiento para la limpieza de piezas desmontables como duchas y grifos se realizará de la siguiente forma:

Desmontando previamente de cada elemento, se limpiará a fondo con cepillos duros, eliminando así toda incrustación y asentamiento de material orgánico/inorgánico (adherencias).

Posteriormente, como desinfección, se sumergirán en una solución acuosa que contenga al menos 20 ppm de cloro residual libre residual durante 30 minutos. (si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante). Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo.

Ejemplo: Preparación de una solución clorada a 20 ppm en un cubo de 10L (Riqueza del producto 150g/l).

{} size 12{ ital "Cantidad" ital "de" ital "Cloro"a ital "aplicar"= { {"20" ital "ppm" times "10"l} over {"150"g/l} } =1,3 ital "ml"} {}

Transcurrido el tiempo, se aclararán con abundante agua fría.

Se volverán a montar cambiando aquellas piezas que por el tiempo o el uso estén deterioradas así como juntas, gomas, etc.

Cualquier elemento nuevo es recomendable realizar previamente a su colocación los pasos 2 y 3.

Los elementos que por su situación, tamaño o dificultad para desmontar no se pudieran sumergir en la solución clorada, se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución y durante el mismo tiempo que la especificada en el punto

NOTA: Todos los vertidos, procedentes de cualquier limpieza y desinfección, deberán cumplir la legislación medioambiental vigente, especialmente en lo que se refiere a los límites máximos permitidos para vertidos a cauce público o alcantarillado conectado a sistema de saneamiento público, en función de la ubicación de cada instalación.

PROGRAMA DE TRAMAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN CASO DE BROTE

La limpieza y desinfección de todas las partes desmontables y difíciles de desmontar se realizará como se establece en el anterior apartado de limpieza y desinfección.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y PERIODICIDAD

Metodología para recogida de muestras de agua en puntos terminales como duchas y grifos:
En la red de agua fría y caliente se tomarán muestras de agua de los puntos terminales de la red (duchas, grifos, lavamanos), preferiblemente de habitaciones relacionadas con enfermos, así como de algún servicio común, intentando elegir habitaciones no utilizadas en los días previos a la toma. En la red de agua caliente se deberán tomar muestras de la salida más cercana y de la más lejana al depósito, de la salida más cercana al punto de retorno y de otros puntos terminales considerados de interés. Se tomará un litro de agua, recogiendo primero una pequeña cantidad (unos 100 ml) para después rascar el grifo o ducha con una torunda que se incorporará en el mismo envase y recoger el resto de agua (hasta aproximadamente un litro) arrastrando los restos del rascado. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre Las muestras se harán llegar al laboratorio en el menor tiempo posible evitando temperaturas extremas. Los recipientes evitarán su rotura y serán estancos y estarán contenidos en embalajes secundarios a prueba de filtraciones y un paquete externo que proteja al secundario y su contenido de agresiones externas.

La determinación deberá ser realizada por un laboratorio certificado (ver documentación certificación del Laboratorio).

B) PRODUCTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS

## PRINCIPALES PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	FINALIDAD	Nº REG SANITARIO
Hipoclorito Sódico	Hipoclorito Sódico líquido a concentración 150gr/L	Apto para la desinfección de aguas de consumo humano	3700874/OR
Bisulfito Sódico	Bisulfito sódico	Neutralizante de Cloro	No precisa

Existe Ficha de Seguridad de todos los productos en el presente Protocolo.
Cualquier otro producto utilizado será anexo del presente Protocolo adaptando su modo de empleo y dosificación.

## RELACIÓN DE MAQUINARIA A EMPLEAR

EQUIPO	FINALIDAD
for="m in o.type_ddd_ids.mapped('machinery_to_employ_ids')"
machinery_name	purpose_machinery
/for

## RELACIÓN DE EQUIPOS A EMPLEAR
EQUIPO	FINALIDAD
for="e in o.type_ddd_ids.mapped('equipment_to_be_used_ids')"
equipment_name	purpose_equipment
/for

C) PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	CARGO	TITULACIÓN ACADÉMICA	Acreditación para llevar a cabo las labores de control y prevención de Legionella (según orden SCO 317/2003)	OTROS
for="q in o.env['hr.employee'].search([('legionella_accreditation', '=', True)])"
employee_name	job_name	title_name	function="q.legionella_accreditation and 'SI' or 'NO'"	others
/for

D) REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

Deberá entenderse que cualquier actuación en el sistema de agua fría o agua caliente sanitaria deberá anotar y especificarse en los cuadros de “registro de las operaciones de mantenimiento” que se entrega y explica al cliente. Este registro deberá estar presente en la instalación cumplimentado y actualizado, y facilitarlo si la Entidad Sanitaria correspondiente lo demanda.

/for