for="o in objects"

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DE MANTENIMIENTO PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELLA EN INSTALACIONES DE RIESGO DE PROLIFERACIÓN / INSTALACIONES DE RIESGO: TORRE DE REFRIGERACIÓN QUE PUEDE CESAR SU ACTIVIDAD / Según R.D. 865/2003 de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionella
partner_id.name - partner_id.vat - partner_id.street

LIMPERGAL S.L. / Parque Empresarial "As Gandaras", Calle A - Parcela O4.3 27003 – LUGO / ROESB: 0163-GAL-SLU

INTRODUCCIÓN

LIMPERGAL S.L.: NUESTRA EMPRESA

El Grupo Limpergal es una empresa de servicios integrales. Su principal objetivo es proporcionar un servicio especializado, personalizado e independiente, a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Limpergal es una organización con dilatada experiencia. Cuenta con las autorizaciones necesarias para realizar con garantía y seguridad todos los servicios que oferta. El Grupo Limpergal ofrece a sus trabajadores un abanico de cursos anuales con objeto de actualizar continuamente su formación.

JUSTIFICACIÓN DEL PROTOCOLO

CONTROL DE LEGIONELLA

La Legionella es una bacteria ambiental que vive en aguas superficiales como lagos, ríos, estanques, formando parte de la flora bacteriana. Desde este reservorio natural coloniza los sistemas de abastecimiento de las poblaciones a través de la red de distribución de agua, haciendo que llegue al sistema de agua sanitaria (fría o caliente) y a otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento. La Legionella contamina los circuitos artificiales del agua en concentraciones pequeñas, y en función de las condiciones ambientales se multiplican.

Las condiciones que favorecen la multiplicación de las bacterias son:
- Temperatura.- Se multiplica entre los 20ºC y 45ºC(siendo la temperatura optima entre 35-37ºC), a partir de los 50ºC no se multiplican, por debajo de 20ºC quedan en estado latente y se destruyen a 70ºC.
- Estancamiento del agua.- las zonas muertas con una velocidad baja de circulación del agua.
- La acumulación de nutrientes favorecen su crecimiento, como la presencia de lodos, materia orgánica, materia de corrosión y calcáreos..etc.
- Depósitos biológicos.- la presencia de protozoos, algas, amebas. .junto con los nutrientes forman un nicho ecológico idóneo para el desarrollo de la Legionella (la biocapa).

La Legionella tiene capacidad de crecer intracelularmente, por lo que cuando las condiciones ambientales no son favorables, se introduce dentro de otros organismos como amebas, protozoos… como mecanismo de supervivencia, lo que dificulta su destrucción. La presencia de incrustaciones calcáreas, favorecen la supervivencia, al servir de asentamiento defensivo ante las agresiones de los desinfectantes.

MECANISMO DE TRANSMISIÓN.
Cuando en la instalación existe un mecanismo que emita el agua en forma de aerosoles, la dispersión en el aire aumenta con la formación de pequeñas gotas de agua, cuando estas gotas son inferiores a 50 micras, quedan suspendidas en el aire más tiempo, pudiendo ser inhaladas por el hombre e infectarlo.
No se trasmite por ingestión (beber agua o ingerir alimentos).
No se trasmite de persona a persona, ni animales a personas.
No se tramite por el vapor de agua.
Las personas más susceptibles son personas de edad avanzadas, fumadores, las que tienen problemas inmunitarios y enfermedades crónicas etc.

NORMATIVA VIGENTE

CONTROL DE LEGIONELLA

La primera legislación que se publica es la de la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 1998, como consecuencia del brote de Alcalá de Henares. Cataluña, Valencia y Galicia lo hicieron en el año 2001. Esta última con la publicación del Decreto 9/2001, de 11 de enero, por el que se regulan los criterios sanitarios para la prevención de la contaminación por Legionella en las instalaciones térmicas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo publicó, con el respaldo de la Comisión de Salud Pública, en ese año el primer Real Decreto de prevención y control de la legionelosis, como normativa básica del Estado (Real Decreto 909/2001 de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis), que es posteriormente sustituido por el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, con el mismo enunciado

Los titulares de instalaciones, como pueden ser residencias de ancianos y hospitales, en los que la población es especialmente sensible a esta infección, deben tomar conciencia de la importancia de llevar a cabo un buen control.

Responsabilidad del titular de la instalación (Real Decreto 865/2003)

Artículo 4. Responsabilidad de los titulares de las instalaciones.
Los titulares de las instalaciones descritas en el artículo 2 serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto y de que se lleven a cabo los programas de mantenimiento periódico, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública.

La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular de la instalación de su responsabilidad.

Artículo 13. Métodos de tratamiento de las instalaciones.
Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario, pertenezca a una entidad o servicio externo contratado o bien sea personal propio de la instalación, deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las comunidades autónomas correspondientes, de acuerdo con la Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico- sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.

Artículo 14. Infracciones y sanciones.
Infracciones graves:
g) La realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario por personal que no haya realizado los cursos a que se refiere el artículo 13 de este real decreto, como supuesto de los previstos en el art. 35.B) 1.a de la Ley General de Sanidad.

1. DATOS DE LIMPERGAL (EMPRESA EXTERNA CONTRATADA) Y CONDICIONES DE CONTRATO

EMPRESA DE SERVICIO	LIMPERGAL S.L.
CIF	B-27141159
DOMICILIO	PARQUE EMPRESARIAL AS GÁNDARAS – CALLE A – PARCELA O43 – 27003 – LUGO
TELÉFONO DE CONTACTO	982201960
CORREO ELECTRÓNICO	desinfeccion@limpergal.com
ROESB	0163-GAL-SLU

FECHA PRESENTACIÓN PROGRAMA	function=format_date(o.date_start, '%B de %Y').upper()

PERIODICIDAD REVISIONES CONTRATADAS	function="dict(o.fields_get(allfields=['periodicity_legionella'])['periodicity_legionella']['selection'])[o.periodicity_legionella]"

INSTALACIONES A REVISAR – PUNTOS CRÍTICOS
ELEMENTO	Nº EQUIPOS	MARCA/ MODELO	CARACTERÍSTICAS
TORRE DE REFRIGERACIÓN			PUEDE CESAR SU ACTIVIDAD

RENOVACIÓN CONTRACTUAL	El plazo de duración del presente contrato, será indefinida si bien cualquiera de las partes podrá resolverlo sin más que comunicar a la otra su voluntad, por escrito, con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha en que se desee que se extinga.

2. INDICE

Tal y como se establece en el Artículo 8 del Real Decreto 865/2003, se aplicará un programa de mantenimiento higiénico-sanitario adecuado a las características de la instalación. En el siguiente programa, se especifican las acciones a realizar en cada una de las instalaciones denominadas “de riesgo” frente a la Legionella ubicadas en la empresa cliente.

A	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO: TORRES DE REFRIGERACIÓN
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROGRAMAS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PROGRAMA DE TRAMAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN CASO DE BROTE.
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y PERIODICIDAD

B	PRODUCTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS

C	PERSONAL TÉCNICO

D	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

A) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO

EN TORRES DE REFRIGERACIÓN Y SISTEMAS ANÁLOGOS.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROGRAMAS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

CON CARÁCTER GENERAL SE COMPROBARÁ LO SIGUIENTE:
- Se comprobará que están ubicados de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición de las personas a los aerosoles. Deberán de estar ubicados en lugares alejados de las personas y de las tomas de aire acondicionado o de ventilación.
- Se comprobará que los materiales constitutivos del circuito hidráulico serán resistentes a la acción agresiva del agua y del cloro u otros desinfectantes, con el fin de evitar los fenómenos de corrosión. Se comprobará que los materiales no favorecen el desarrollo de bacterias y hongos como el cuero, madera, fibrocemento, hormigón o los derivados de celulosa.
- Se comprobará que el diseño del sistema esté realizado de forma que todos los equipos y aparatos sean fácilmente accesibles para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras.
- Se comprobará que existen suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación y estarán dimensionados para permitir la eliminación de los sedimentos acumulados.
- Se comprobará que se dispone de sistemas separadores de gotas de alta eficiencia cuyo caudal de agua arrastrado sea menor del 0,05 por ciento del caudal de agua circulante.
- Se comprobará que se dispone de sistemas de dosificación en continuo del biocida.

MENSUALMENTE:
- Revisar todas las partes de la bandeja para comprobar su buen funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. Se revisará el estado de conservación y limpieza general, con el fin de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de la corrosión, lodos y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución.
- Se revisará la calidad físico-química del agua del sistema determinando los siguientes parámetros: temperatura, pH, conductividad, turbidez, hierro total y diariamente nivel de cloro o biocida utilizado según tabla A: Cuando se detecten cambios en los parámetros físico-químicos que miden la calidad del agua, se revisará el programa de tratamiento del agua y se adoptarán las medidas necesarias (tabla A). Cuando se detecten cambios en el nivel de desinfectante, se procederá a realizar una determinación de Legionella y se aplicarán, en su caso, las medidas correctoras necesarias para recuperar las condiciones del sistema (tabla B).
- Se revisará la calidad microbiológica del agua del sistema determinando los siguientes parámetros: Recuento total de aerobios en el agua de la balsa. Cuando se detecten cambios en el recuento total de aerobios, se procederá a realizar una determinación de Legionella y se aplicarán, en su caso, las medidas correctoras necesarias para recuperar las condiciones del sistema (tabla B).

TRIMESTRALMENTE:
- Se revisará la calidad microbiológica del agua del sistema determinando los siguientes parámetros: Recuento de Legionella

SEMESTRALMENTE: Revisar todas las partes del condensador y del relleno para comprobar su buen funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. Se revisará el estado de conservación y limpieza general, con el fin de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de la corrosión, lodos y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución.

ANUALMENTE: Revisar todas las partes del separador de gotas para comprobar su buen funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. Se revisará el estado de conservación y limpieza general, con el fin de detectar la presencia de sedimentos, incrustaciones, productos de la corrosión, lodos y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección del sistema completo se realizará, al menos, dos veces al año, preferiblemente al comienzo de la primavera y el otoño, cuando las instalaciones sean de funcionamiento no estacional y además en las siguientes circunstancias: cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y cuando lo determine la autoridad sanitaria.
Cuando el tiempo de parada de la instalación supere la vida media del biocida empleado, se comprobará el nivel del biocida y la calidad microbiológica —aerobios totales—del agua antes de su puesta en funcionamiento. En caso necesario, se realizará una limpieza y desinfección de la instalación.

DESINFECCIÓN EN EQUIPOS QUE PUEDEN CESAR EN SU ACTIVIDAD
En caso de utilizar cloro el proceso será el siguiente:
a) Cloración del agua del sistema, al menos 5 mg/L de cloro residual libre y adición de biodispersantes capaces de actuar sobre la biocapa y anticorrosivos compatibles con el cloro y el biodispersante, en cantidad adecuada, manteniendo un pH entre 7 y 8.
b) Recircular el sistema durante 3 horas, con los ventiladores desconectados y cuando sea posible las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. Se medirá el nivel de cloro residual libre al menos cada hora reponiendo la cantidad perdida.
c) Neutralizar el cloro, vaciar el sistema y aclarar con agua a presión.
d) Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas.
e) Limpiar a fondo las superficies con técnicas adecuadas que eliminen las incrustraciones y adherencias y aclarar.
f) Llenar de agua y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea cloro, se mantendrán unos niveles de cloro residual libre de 2 mg/L mediante un dispositivo automático, añadiendo anticorrosivo, compatible con el cloro, en cantidad adecuada.

Piezas desmontables:
Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo, sumergidas en una solución que contenga 15 mg/L de cloro residual libre, durante 20 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría. Los elementos difíciles de desmontar o de difícil acceso se pulverizarán con la misma solución durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado para este fin (la nebulización eléctrica no se puede realizar con cloro).

NOTA: Todos los vertidos, procedentes de cualquier limpieza y desinfección, deberán cumplir la legislación medioambiental vigente, especialmente en lo que se refiere a los límites máximos permitidos para vertidos a cauce público o alcantarillado conectado a sistema de saneamiento público, en función de la ubicación de cada instalación.

PROGRAMA DE TRAMAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN CASO DE BROTE

a) Clorar el agua del sistema hasta conseguir al menos 20 mg/L de cloro libre residual y añadir biodispersantes y anticorrosivos compatibles, en cantidad adecuada, manteniendo los ventiladores desconectados y, cuando sea posible, las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles.
b) Mantener este nivel de cloro durante 3 horas, comprobando éste cada hora y reponiendo la cantidad perdida, mientras está circulando agua a través del sistema.
c) Neutralizar el cloro y proceder a la recirculación del agua de igual forma que en el punto anterior.
d) Vaciar el sistema y aclarar con agua a presión.
e) Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas.
f) Limpiar a fondo las superficies del sistema con detergentes y agua a presión y aclarar.
g) Introducir en el flujo de agua cantidad de cloro suficiente para alcanzar 20 mg/L de cloro residual libre, añadiendo anticorrosivos compatibles con el cloro, en cantidad adecuada. Se mantendrá durante 2 horas, comprobando el nivel de cloro residual libre cada 30 minutos, reponiendo la cantidad perdida. Se recirculará el agua por todo el sistema, manteniendo los ventiladores desconectados y las aberturas tapadas.
h) Neutralizar el cloro y recircular de igual forma que en el punto anterior.
i) Vaciar el sistema, aclarar y añadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante sea cloro, mantener un nivel de cloro residual libre de 2 mg/L mediante un dosificador automático, añadiendo el anticorrosivo compatible, en cantidad adecuada.

Piezas desmontables:
Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo y desinfectadas por inmersión en una solución de agua que contenga 20 mg/L de cloro residual libre, durante al menos 20 minutos. Las piezas no desmontables o de difícil acceso se limpiarán y desinfectarán pulverizándolas con la misma solución durante el mismo tiempo.
En caso de equipos, que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización, la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado.
Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales.

TABLA A: Parámetros indicadores de la calidad del agua en torres de refrigeración y condensadores evaporativos

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS	NIVELES
Turbidez	‹ 15 UNF
Conductividad	Según composición química del agua
pH	6,5-9,0
Fe total	‹ 2 mg/l
Nivel de biocida	Según especificaciones del / fabricante

TABLA B: Acciones para torres de refrigeración y dispositivos análogos en función de los análisis microbiológicos de Legionella

RECUENTO DE LEGIONELLA UFC/L	ACCIÓN PROPUESTA
› 100 ‹ 1.000	Revisar el programa de mantenimiento y realizar las correcciones oportunas. Remuestreo a los 15 días.
› 1.000 ‹ 10.000	Se revisará el programa de mantenimiento, a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de Legionella. / Limpieza y desinfección de las instalaciones. / Confirmar el recuento, a los 15 días. Si esta muestra es menor de 100 UFC/L, tomar una nueva muestra al cabo de un mes. Si el resultado de la segunda muestra es ‹ 100 UFC/L continuar con el mantenimiento previsto. / Si una de las dos muestras anteriores dan valores › 100 UFC/L, revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales necesarias. Si supera las 1.000 UFC/L, proceder a realizar una limpieza y desinfección para caso de brote. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días
› 10.000	Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema en su caso. Limpiar y realizar un tratamiento de choque para caso de brote, antes de reiniciar el servicio. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días.

DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA Y PERIODICIDAD

En torres de refrigeración trimestralmente, se tomará un litro de agua del depósito (en el punto más alejado del aporte) y del retorno. Recoger posibles restos de suciedad e incrustaciones. Medir la temperatura del agua y la cantidad de cloro libre y anotar.

La determinación deberá ser realizada por un laboratorio certificado (ver documentación certificación del Laboratorio).

RESUMEN PERIODICIDAD DE LAS TAREAS EN TORRES DE REFRIGERACIÓN:

INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
SEPARADOR DE GOTAS	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Anual
RELLENO	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Semestral
BANDEJA	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Mensual
TORRE	Limpieza y desinfección	Semestral
DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA*	Muestra de la bandeja en el punto más alejado de la zona de llenado	Trimestral
DETERMINACIÓN DE AEROBIOS*	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Mensual
ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Mensual

*EN LABORATORIOS CERTIFICADOS

B) PRODUCTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS

## PRINCIPALES PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	FINALIDAD	Nº REG SANITARIO

Existe Ficha de Seguridad de todos los productos en el presente Protocolo.
Cualquier otro producto utilizado será anexo del presente Protocolo adaptando su modo de empleo y dosificación.

## RELACIÓN DE MAQUINARIA A EMPLEAR

EQUIPO	FINALIDAD
for="m in o.type_ddd_ids.mapped('machinery_to_employ_ids')"
machinery_name	purpose_machinery
/for

## RELACIÓN DE EQUIPOS A EMPLEAR
EQUIPO	FINALIDAD
for="e in o.type_ddd_ids.mapped('equipment_to_be_used_ids')"
equipment_name	purpose_equipment
/for

C) PERSONAL TÉCNICO

NOMBRE	CARGO	TITULACIÓN ACADÉMICA	Acreditación para llevar a cabo las labores de control y prevención de Legionella (según orden SCO 317/2003)	OTROS
for="q in o.env['hr.employee'].search([('legionella_accreditation', '=', True)])"
employee_name	job_name	title	function="q.legionella_accreditation and 'SI' or 'NO'"	others
/for

D) REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

Deberá entenderse que cualquier actuación en el sistema de agua fría o agua caliente sanitaria deberá anotar y especificarse en los cuadros de “registro de las operaciones de mantenimiento” que se entrega y explica al cliente. Este registro deberá estar presente en la instalación cumplimentado y actualizado, y facilitarlo si la Entidad Sanitaria correspondiente lo demanda.

/for