for="o in objects"DATOS DEL CONTRATANTE
Nombre:	partner_id.name
Domicilio:	address_invoice_id.street
N.I.F./C.I.F.:	partner_id.vat
Teléfono/Fax:	partner_id.phone partner_id.mobile / partner_id.fax
Centro de Trabajo	workcenter
Instalacion tratada	function="' , '.join(o.type_of_installation_id.mapped('name'))"
Instalación notificada a Aut. Comp.	function="o.date_of_notification and 'Sí' or 'No'"
Fecha de notificación	function="o.date_of_notification and format_date(o.date_of_notification, '%d/%m/%Y') or ''"

PRODUCTOS EMPLEADOS
Nombre comercial:	function="' , '.join(o.used_product_ids.mapped('name'))"
Nº Registro (Biocida):	function="' , '.join(o.used_product_ids.filtered('registration_no').mapped('registration_no'))"
Protocolo seguido:	DESINFECCIÓN TÉRMICA ACS: / Vaciado del acumulador. / Revisar paredes, estructura, limpiar y reparar en caso necesario. / Llenar el acumulador y elevar la temperatura hasta alcanzar 70 º C. / Se mantendrá esta temperatura durante al menos dos horas. / Posteriormente, se procederá a abrir los grifos, duchas y puntos terminales en general de Agua Caliente Sanitaria durante 5 minutos por sectores y de forma secuencial. En todos los puntos terminales se ha de confirmar que se alcance una temperatura de al menos 60ºC. / Se vacía de nuevo el acumulador, y posteriormente se vuelve a llenar. / Una vez concluido el procedimiento se establecerán las condiciones normales de uso y de mantenimiento (60ºC en acumulación y 50ºC en puntos terminales). / DESINFECCIÓN DE PUNTOS TERMINALES: / Desmontando previamente de cada elemento, se limpiará a fondo con cepillos duros, eliminando así toda incrustación y asentamiento de material orgánico/inorgánico (adherencias). / Posteriormente, como desinfección, se sumergirán en una solución acuosa que contenga al menos 20 ppm de cloro residual libre residual durante 30 minutos. (si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante). Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo. / Transcurrido el tiempo, se aclararán con abundante agua fría. / Se volverán a montar cambiando aquellas piezas que por el tiempo o el uso estén deterioradas así como juntas, gomas, etc. / Se tomó una muestra para analítica de Legionella transcurridos 15 días desde la desinfección. / Código muestra: / function="' , '.join([x.code + ' - ' + x.type_product_id.name + (x.pick_up_date and (' - ' + format_date(x.pick_up_date, '%d/%m/%Y')) or '') for x in o.legionella_products_id])"
Otros productos; presenta ficha de datos de seguridad
Dosis empleada
Tiempo de actuación

RESPONSABLE TÉCNICO		APLICADOR DEL TRATAMIENTO		APLICADOR DEL TRATAMIENTO 2
Nombre	supervisor.name	Nombre	treatment_applicator1.name	Nombre	treatment_applicator2.name
DNI	supervisor.identification_id	DNI	treatment_applicator1.identification_id	DNI	treatment_applicator2.identification_id
Lugar y fecha de realización del curso / formación	supervisor.place_completion_course / supervisor.date_completion_courset	Lugar y fecha de realización del curso / formación	treatment_applicator1.place_completion_course / treatment_applicator1.date_completion_course	Lugar y fecha de realización del curso / formación	treatment_applicator2.place_completion_course / treatment_applicator2.date_completion_course

Fecha de prestación del servicio:

FIRMA RESPONSIBLE TÉCNICO	FIRMA RESPONSIBLE INSTALACIÓN
supervisor.name / supervisor.identification_id	NOMBRE: signer_name / DNI: signer_id

/for