DATOS DEL CONTRATANTEfor="o in objects"
Nombre:	partner_id.name
Domicilio:	address_invoice_id.street
N.I.F./C.I.F.:	partner_id.vat
Teléfono / Fax:	partner_id.phone partner_id.mobile / partner_id.fax
Centro de Trabajo	workcenter
Instalacion tratada	function="' , '.join(o.type_of_installation_id.mapped('name'))"
Instalación notif. a Aut. Comp.	function="o.date_of_notification and 'Sí' or 'No'"
Fecha de notificación	function="o.date_of_notification and format_date(o.date_of_notification, '%d/%m/%Y') or ''"

PRODUCTOS EMPLEADOS
Nombre comercial:	function="' , '.join(o.used_product_ids.mapped('name'))"
Nº Registro (Biocida):	function="' , '.join(o.used_product_ids.filtered('registration_no').mapped('registration_no'))"
Protocolo seguido:	DESINFECCIÓN QUÍMICA ACS: / El Cloro se descompone y se evapora a altas temperaturas, con lo que en primer lugar, se regulará la temperatura en los acumuladores a unos 30ºC o menos y un pH de entre 7 y 8. / Se clorará el acumulador con Hipoclorito Sódico hasta alcanzar una concentración de cloro residual libre de 20 - 30 ppm (mg/L). / Posteriormente se hará llegar a todos los puntos terminales hasta que se alcance una concentración entre 1-2 ppm (mg/L). / Una vez comprobada, esta situación se mantendrá al menos durante 3 o 2 horas respectivamente. / Para concluir la desinfección y poder vaciar, se deberá neutralizar la cantidad de cloro residual libre existente y vaciar toda el agua del acumulador. / Se limpiarán las paredes del acumulador a fondo, eliminando incrustaciones si existiesen y realizando las reparaciones necesarias. / Se aclarará con agua limpia y se volverá a llenar con agua el acumulador y se establecerán las condiciones normales de uso. (Temperatura en el acumulador superior a 60ºC y superior a 50ºC en los puntos terminales) / DESINFECCIÓN DE PUNTOS TERMINALES: / Desmontando previamente de cada elemento, se limpiará a fondo con cepillos duros, eliminando así toda incrustación y asentamiento de material orgánico/inorgánico (adherencias). / Posteriormente, como desinfección, se sumergirán en una solución acuosa que contenga al menos 20 ppm de cloro residual libre residual durante 30 minutos. (si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante). Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo. / Transcurrido el tiempo, se aclararán con abundante agua fría. / Se volverán a montar cambiando aquellas piezas que por el tiempo o el uso estén deterioradas así como juntas, gomas, etc. / Se tomó una muestra para analítica de Legionella transcurridos 15 días desde la desinfección. / Código muestra: / function="' , '.join([x.code + ' - ' + x.type_product_id.name for x in o.legionella_products_id])"
Otros productos; presenta ficha de datos de seguridad
Dosis empleada
Tiempo de actuación

RESPONSABLE TÉCNICO		APLICADOR DEL TRATAMIENTO		APLICADOR DEL TRATAMIENTO 2
Nombre	manager_id.name	Nombre	treatment_applicator1.name	Nombre	treatment_applicator2.name
DNI	manager_id.identification_id	DNI	treatment_applicator1.identification_id	DNI	treatment_applicator2.identification_id
Lugar y fecha de realización del curso/formación	manager_id.place_completion_course / manager_id.date_completion_course	Lugar y fecha de realización del curso/formación	treatment_applicator1.place_completion_course / treatment_applicator1.date_completion_course	Lugar y fecha de realización del curso/formación	treatment_applicator2.place_completion_course / treatment_applicator2.date_completion_course

Fecha de prestación del servicio:	function=format_date(o.picking_date, '%d/%m/%Y')

FIRMA RESPONSABLE TÉCNICO	FIRMA RESPONSABLE INSTALACIÓN
manager_id.name / manager_id.identification_id	NOMBRE: signer_name / DNI: signer_id

for