ANEXO: IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PCCS LEGIONELLA

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El plan de autocontrol implica la formación de un equipo de trabajo multidisciplinar:

– Representante del establecimiento: dirección del centro.
– Personal conocedora del diseño, mantenimiento y funcionamiento de la instalación: personal de mantenimiento.
– Personal con conocimientos específicos sobre aspectos relacionados con el comportamiento de Legionella en instalaciones de riesgo: personal con formación específica del centro y personal de la empresa externa contratada para los controles – prevención de la legionelosis y supervisión de los mismos.
– Autoridades oficiales sanitarias.

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A LAS QUE SE SOMETE EL AGUA

Circuito de agua caliente sanitaria

Etapas:

CAPTACIÓN (Red Pública)

FILTRACIÓN

CALENTAMIENTO (Acumulador; Tª≥60ºC)

DISTRIBUCIÓN POR TUBERÍAS

PUNTOS TERMINALES: (grifos, alcachofas,…; Tª≥50ºC)

Circuito de agua fría de consumo humano

Etapas:

CAPTACIÓN (Red Pública)

FILTRACIÓN

ALMACENAMIENTO EN ALJIBE

DISTRIBUCIÓN POR TUBERÍAS

PUNTOS TERMINALES: (grifos, alcachofas,…; Tª≤20ºC)

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Teniendo en cuenta el comportamiento ambiental de Legionella, se identifican los siguientes peligros:

– Entrada de Legionella en el circuito de agua: DESDE LA RED PÚBLICA.

– Colonización y multiplicación hasta concentraciones peligrosas: EN ZONAS DONDE PUEDA APARECER AGUA ESTANCADA, PUNTOS TERMINALES QUE NO SE PURGAN HABITUALMENTE (habitaciones cerradas, grifos exteriores,…).

– Dispersión del agua contaminada con la bacteria en el aire en forma de aerosol: PUNTOS TERMINALES.

Factores que favorecen la probabilidad de proliferación de Legionella:

– Equipos: Equipos (acumuladores, cañerías, etc.) viejos, oxidados, en mal estado o mal mantenidos pueden favorecer el crecimiento de Legionella al aportar materiales (trazas de hierro, lodos, materia orgánica, materiales de corrosión, etc.) necesarios para el crecimiento de la bacteria.

– Medio ambiente externo y/o de la instalación: La ubicación incorrecta de una torre puede favorecer la exposición de una determinada población. La utilización de una fuente alternativa de agua puede contaminar el circuito de agua.

– Personal: Las prácticas incorrectas o conductas de trabajo inadecuadas del personal de mantenimiento pueden favorecer la contaminación y/o multiplicación de Legionella en un sistema o red.

– Procesos: El calentamiento insuficiente del agua puede favorecer la multiplicación de la bacteria.

– Productos utilizados: El uso incorrecto o la utilización de productos de dudosa eficacia frente a Legionella puede favorecer la multiplicación de la bacteria.

Medidas preventivas que eliminan/reducen los peligros a niveles aceptables:

Tienen por objeto evitar los factores que favorecen la proliferación de la bacteria y la generación de aerosoles contaminados. Cada uno de los peligros identificado en una etapa puede tener una o varias medidas preventivas.

Se consideran las siguientes medidas preventivas:

– Evitar temperaturas del agua entre 25 °C y 45 °C. La temperatura del agua es un factor particularmente importante para controlar la multiplicación de Legionella.
En los puntos terminales se controla mensualmente que el valor de éstos sea ≥ 50ºC, de forma que al final del año se haya controlado el valor en todos los puntos terminales del centro. Se registra este control. EN EL ACS SE COMPRUEBA LA Tª DIARIAMENTE y se comprueba que sea ≥ 60ºC; se registra este control.

– Evitar el estancamiento del agua. El estancamiento favorece la formación de capas de limo en las superficies en contacto con el agua proporcionando las condiciones idóneas para la fijación y proliferación de la bacteria.,
Semanalmente se purga el punto terminal más cercano acumulador de ACS, esta actividad y queda registrada.
Semanalmente se purgaran los puntos terminales que no se abran habitualmente, quedará registrada esta actividad indicando el punto de purga.

– Evitar el uso en los circuitos de materiales inadecuados capaces de proporcionar nutrientes y el soporte adecuado para el crecimiento de bacterias y otros organismos.
Se identificará en la medida de lo posible el material de construcción de la red de tuberías. Mensualmente se comprobará el correcto estado de mantenimiento y conservación de las instalaciones, se registrará esta actividad.

– Mantener el sistema de agua limpio para evitar la formación de sedimentos, incrustaciones y corrosiones que puedan albergar bacterias y también proporcionarle nutrientes.
Se comprobará mensualmente el correcto estado de limpieza de las instalaciones, se registrará esta actividad.

– Realizar el tratamiento de agua indicado para cada uso.
Limpieza y desinfección (mínimo anual) de las instalaciones:
La empresa externa se encargará de realizar una desinfección que podrá ser térmica o química.
Ver descripción de estas actividades en el manual.
Se adjunta ficha seguridad de los productos utilizados.

– Asegurarse de que el sistema de agua funciona de forma segura y correcta y tiene un buen mantenimiento.
Se comprobará y registrará esta actividad por la entidad externa contratada.

ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO PARA LEGIONELLA

Una vez realizado el análisis de peligros se identificarán los puntos de control crítico (PCC) para Legionella en cada una de las etapas. Para ello se puede utilizar el siguiente esquema:

Etapa: Entrada de agua al circuito. Peligro: Entrada de Legionella en el circuito.

La presencia de Legionella en el agua de origen es una causa que va a producir la aparición de Legionella en el circuito y que se puede controlar. Además, en el caso del agua fría la etapa no está especialmente diseñada para eliminarla y no existe ninguna etapa posterior que elimine este peligro. Por ello esta etapa será PCC para el peligro entrada de Legionella en el circuito de agua.

Etapa: Almacenamiento de agua en el depósito acumulador. Peligro: Multiplicación de Legionella.

La baja temperatura de almacenamiento y la presencia de suciedad son dos causas que van a favorecer la multiplicación de Legionella hasta niveles peligrosos y que se pueden controlar. Además la etapa no está especialmente diseñada para eliminarla y no existe ninguna etapa posterior que elimine este peligro. Por ello esta etapa será PCC para el peligro multiplicación de Legionella.

Etapa: Calentamiento del agua en la caldera. Peligro: Multiplicación de Legionella.

La baja temperatura de calentamiento es una causa que va a favorecer la multiplicación de Legionella hasta niveles peligrosos y que se puede controlar. Además, la etapa está especialmente diseñada para eliminar el peligro. Por ello esta etapa será PCC para el peligro multiplicación de Legionella.

Etapa: Estancamiento de agua en puntos terminales. Peligro: Multiplicación de Legionella.

El estancamiento de agua en puntos terminales o de la red por falta de apertura habitual de los mismos puede derivar en la multiplicación de Legionella hasta niveles peligrosos y que se pueden controlar. Esta etapa no está diseñada para eliminar el peligro y no existe ninguna etapa posterior que elimine este peligro. Por ello esta etapa será PCC para el peligro multiplicación de Legionella.

LÍMITES CRÍTICOS

Una vez determinados los puntos de control crítico, el siguiente paso es definir los criterios para su control.

Para ello estableceremos los parámetros que vamos a vigilar y su límite crítico para los peligros identificados. El límite crítico establece la frontera entre un agua sin riesgo y un agua peligrosa con relación a su capacidad de transmisión de Legionella.

Estos parámetros han de estar asociados a factores que se puedan observar, medir y vigilar fácilmente, permitiendo adoptar las medidas correctoras necesarias de forma inmediata. Los parámetros analíticos no inmediatos no son límites críticos aceptables, ya que cuando obtenemos el resultado el agua ya ha sido utilizada.

Se citan a continuación a modo de ejemplo algunos de los parámetros de control y sus límites críticos:
– Situación de filtro según lo indicado en el RD865/2003
– La temperatura de almacenamiento del agua caliente será ≥ 60 ºC.
– La temperatura del agua fría será ≤ 20 ºC.
– La temperatura en el punto más alejado de la red será ≥50 ºC.
– Ausencia de suciedad aparente en el depósito acumulador.
– Purga de puntos terminales de poco uso.

VIGILANCIA DE PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS

El establecimiento de un sistema de vigilancia de puntos de control crítico tiene como finalidad comprobar que un punto de control está dentro de los límites críticos establecidos. Implica la realización de pruebas u observaciones para detectar a tiempo cualquier desviación y poder adoptar las medidas correctoras necesarias. Siempre debe hacer referencia al límite crítico, siendo éste el que se debe vigilar. Su objetivo final es confirmar que el proceso se mantiene bajo control y no existe riesgo de exposición de la población a Legionella.

OPERACIONES A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE AFCH:

INSTALACION	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD

TODA LA RED DE AGUA	REVISION FUNCIONAMIENTO	ANUAL
GRIFOS Y DUCHAS AFCH	REVISION DE CONSERVACION Y LIMPIEZA/ DETERMINACIÓN DE Tª<20ºC	MENSUAL
	PURGA DE PUNTOS DE POCO USO	SEMANAL
PUNTOS TERMINALES	MEDICION NIVEL DE CLORO	TRIMESTRAL
ALJIBE, RED Y PUNTOS TERMINALES	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	ANUAL
PUNTOS DE LA RED Y ALJIBE	MUESTRAS EN PUNTOS REPRESENTATIVOS	ANUAL
	ANÁLISIS LEGIONELLA	ANUAL

*EN LABORATORIOS CERTIFICADOS

OPERACIONES A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE ACS:

INSTALACION	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD

TODA LA RED DE AGUA	REVISION FUNCIONAMIENTO	ANUAL
ACUMULADOR ACS	REVISION CONSERVACION Y LIMPIEZA	TRIMESTRAL
GRIFOS Y DUCHAS	REVISION DE CONSERVACION Y LIMPIEZA/ DETERMINACIÓN DE Tª > 50ºC	MENSUAL
	PURGA DE PUNTOS DE POCO USO	SEMANAL
ACUMULADOR, RED Y PUNTOS TERMINALES	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	ANUAL
ACUMULADOR ACS	PURGA DEL FONDO (VALVULA) O PUNTO MAS CERCANO	SEMANAL
	CONTROL Tª > 60ºC EN ACS O PUNTO MAS CERCANO	DIARIA
PUNTOS DE LA RED Y ACUMULADOR	MUESTRAS EN PUNTOS REPRESENTATIVOS	ANUAL
	ANÁLISIS LEGIONELLA	ANUAL

*EN LABORATORIOS CERTIFICADOS

ACCIONES CORRECTORAS

En este apartado se especificarán las acciones correctoras que se van a adoptar cuando la vigilancia indique que un determinado punto de control ha sobrepasado los límites críticos establecidos:

Repetir la limpieza,
Purga de la red
Elevar la temperatura del agua
Prohibir la utilización del agua
Reclorar el agua
Instalar un equipo de dosificación automática de cloro en aljibe
Aislamiento térmico de una parte de las cañerías
Formación de los trabajadores
Instalación de filtro según la normativa
Contratar servicio mantenimiento / técnico para la comprobación más periódica del correcto funcionamiento de un equipo
Instalación de controles de Tª/purgas automáticos
Eliminación de instalaciones de riesgo innecesarias

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE AUTOCONTROL

El éxito de un plan de autocontrol radica en su eficacia. La verificación contempla las actividades encaminadas a comprobar que el sistema de autocontrol funciona eficazmente y que las medidas de control se realizan correctamente.

La verificación nos asegura que no se está exponiendo a la población a Legionella.

– Eficacia global del sistema: plan de muestreo para verificar la calidad analítica del agua: anualmente se tomarán muestras de agua para la determinación de Legionella, el punto de muestreo será en los puntos considerados como críticos.
La fecha, laboratorio, metodología de análisis, responsables de la toma de muestra, responsables de las analíticas, etc… se reflejarán en el informe entregado de las actuaciones y en el informe con el resultado de la analítica.

- Las revisiones, controles, periodicidad, límites críticos, etc… se adaptarán a la normativa vigente.

– Supervisiones del sistema (internas por la empresa contratada o externas por las autoridades sanitarias): Se analizarán periódicamente los datos generados en la vigilancia y en la ejecución de las acciones correctoras. Se comprobará que las actividades se están realizando correctamente y que se están obteniendo los resultados esperados.

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN

El plan de autocontrol es un sistema documental, por lo que todas las fases del mismo deben estar escritas. Hay que tener en cuenta que un buen sistema de registro de datos es el único documento que, en caso de que se presente un problema, permitirá demostrar que el plan se ha ejecutado de forma adecuada. Este sistema no incluirá solamente la mera anotación de datos sino que deberá permitir:
– Conocer la relación total de los diferentes documentos en uso.
– Conocer dónde se archivan tanto las copias maestras como los documentos una vez cumplimentados.
– Establecer durante cuánto tiempo se guardan los registros: 2 años mínimo.

Los documentos mínimos que contiene el plan:
- Plan general de control y prevención de la Legionella (incluye planes de limpieza, revisión, periodicidad, productos, autorizaciones, formación,….)
- Identificación de PCC´s
– Libro de registro: Incluirán todos los datos relacionados con la vigilancia y con las acciones correctoras.
- Registro de control de Tª de puntos terminales
- Otros registros del centro relacionados con la calidad de agua / equipos
- Informes de las actuaciones
- Resultados determinación microbiológica de Legionella

REVISIÓN DEL PLAN DE AUTOCONTROL

El plan de autocontrol y los programas de apoyo deben revisarse con periodicidad y modificarse siempre que haya algún cambio en el proceso o los datos de la verificación indiquen la reiterada presentación de un problema.

Se planteará una revisión del sistema siempre que:
- se produzcan cambios en el circuito de agua
- si se realizan cambios en los procesos de control
- si se producen cambios en la normativa
- por solicitud de las autoridades Sanitarias

FILTRACIÓN

ENTRADA AGUA FRIA

ALMACENAMIENTO EN ALJIBE

APORTE AGUA FRIA

DISTRIBUCION

CALENTAMIENTO DE AGUA EN CALDERA

ALMACENAMIENTO EN ACUMULADOR

PUNTOS TERMINALES

ETAPA	PELIGRO	MEDIDA PREVENTIVA	LIMITE CRITICO	VIGILANCIA					ACCION CORRECTORA
				QUE	QUIEN	COMO	CUANDO	DONDE	ACCION	RESPONSABLE
Entrada de / agua al circuito	Entrada de Legionella en el circuito presencia en agua en origen	Utilizar agua de calidad conocida	Usar agua potable y de la red pública	Calidad del agua	Responsable / Establecimiento	Comprobación de la calidad agua / uso de filtro en el punto de entrada	Anual	Agua de entrada	No usar agua hasta que se haya eliminado del circuito	Responsable / establecimiento
									Optimizar el tratamiento del agua para eliminar Legionella
	Multiplicación de Legionella	Temperatura de agua adecuada	Tª≤20 ºC	Tª del agua	Personal responsable en turno	Termómetro	Mensual	Punto de entrada / de agua fría	Aislamiento térmico de / conducciones
Almacenamiento aljibe	Multiplicación de / Legionella	Limpieza y desinfección	Presencia de suciedad	Ausencia de / suciedad aparente	Empresa externa contratada	Visual	Trimestral	Aljibes de AFCH	Vaciado, limpieza y / desinfección del aljibe	Empresa externa contratada
Calentamiento	Multiplicación de / Legionella	Calentamiento a ≥ 60 ºC	≥ 60 ºC	Tª de calentamiento del agua	Personal responsable en turno	Termómetro	Diario	En acumulador o punto mas cercano	Elevar la temperatura de / calentamiento	Responsable establecimiento
Almacenamiento / del agua en el / acumulador	Multiplicación de Legionella	Temperatura adecuada	≥ 60 ºC	Tª del agua	Personal responsable en turno	Termómetro	Diario	En acumulador o en el punto más cercano al / acumulador	Incrementar la Tª a 60ºC	Responsable establecimiento
		Purga en caso de contar con sistema	Apertura sistema purga	Purga Acumulador	Personal responsable en turno	Llave purga/ abrir punto terminal mas cercano al acumulador	Semanal		Contratacion servicio técnico	Responsable establecimiento
		Limpieza y desinfección / del cumulador	Presencia de suciedad	Ausencia de / suciedad aparente	Empresa externa contratada	Visual	Trimestral		Vaciado, limpieza y / desinfección del acumulador	Empresa externa contratada
Distribución	Multiplicación de Legionella	Mantenimiento de Tª≥50 ºC en los puntos de	Tª≥50 ºC en los puntos de red	Tª del agua	Personal responsable en turno	Termómetro	Mensual	Grifos terminales / de red de forma rotatoria, ver plan	Elevar temperatura de / almacenamiento de agua	Responsable establecimiento
		Control de cloro libre residual en agua fría	Rango 0.2-1 mg/L	Cloro libre residual	Personal responsable en turno	Equipo medición	Trimestral	Puntos terminales / de red	Informar a empresa potabilizadora	Responsable establecimiento
		Control de Tª	Tª≤20 ºC	Tª del agua	Personal responsable en turno	Termómetro	Mensual	Grifos terminales / de red de forma rotatoria / ver plan	Aislamiento de conducciones	Responsable establecimiento
		Abrir grifos y duchas de / no ocupadas	Cumplir el plan	Comprobación de / cumplimientos	Personal responsable en turno	Visual	Semanal	Habitaciones no ocupadas	Abrir grifos y duchas	Responsable / establecimiento
Utilización del / agua en grifos y / duchas	Dispersión de la / bacteria por / aerosolización	Limpieza y / desinfección de grifos y alcachofas según plan	Presencia de suciedad / en grifos y alcachofas	Ausencia de / suciedad	Personal responsable en turno	Visual	Mensual	Grifos y alcachofas	Limpiar y desinfectar grifos y alcachofas	Empresa externa
									Sustituir alcachofas	Responsable / establecimiento
									Valorar frecuencia de limpieza y desinfección de estos elementos en el plan	Empresa externa