ANEXO: IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS PCCS LEGIONELLA

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El plan de autocontrol implica la formación de un equipo de trabajo multidisciplinar:

– Representante del establecimiento: dirección del centro.
– Personal conocedora del diseño, mantenimiento y funcionamiento de la instalación: personal de mantenimiento.
– Personal con conocimientos específicos sobre aspectos relacionados con el comportamiento de Legionella en instalaciones de riesgo: personal con formación específica del centro y personal de la empresa externa contratada para los controles – prevención de la legionelosis y supervisión de los mismos.
– Autoridades oficiales sanitarias.

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A LAS QUE SE SOMETE EL AGUA

Circuito de refrigeración:
- Etapas: Entrada de agua
- Almacenamiento en bandeja/tratamiento
- Refrigeración de la fuente de calor
- Aerosolización
- Recirculación de agua

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Teniendo en cuenta el comportamiento ambiental de Legionella, se identifican los siguientes peligros:

– Entrada de Legionella en el circuito de agua: DESDE LA RED PÚBLICA.

– Colonización y multiplicación hasta concentraciones peligrosas: EN ZONAS DONDE PUEDA APARECER AGUA ESTANCADA, Tª que favorezca la multiplicación (balsa de agua, calentamiento del agua en el circuito al contacto con la fuente de calor,…).

– Dispersión del agua contaminada con la bacteria en el aire en forma de aerosol: SEPARADOR DE GOTAS, SALIDA DE VAPOR DE AGUA DEL EQUIPO EN EL PUNTO DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA.

Factores que favorecen la probabilidad de proliferación de Legionella:

– Elementos y equipos: Equipos (materiales de separadores de gotas, material de relleno y balsas, etc.) viejos, oxidados, en mal estado o mal mantenidos pueden favorecer el crecimiento de Legionella al aportar materiales (trazas de hierro, lodos, materia orgánica, materiales de corrosión, etc.) necesarios para el crecimiento de la bacteria.

– Medio ambiente externo y/o de la instalación: La ubicación incorrecta de una torre puede favorecer la exposición de una determinada población. La utilización de una fuente alternativa de agua puede contaminar el circuito de agua.

– Personal: Las prácticas incorrectas o conductas de trabajo inadecuadas del personal de mantenimiento pueden favorecer la contaminación y/o multiplicación de Legionella en un sistema o red.

– Procesos: El calentamiento insuficiente del agua puede favorecer la multiplicación de la bacteria.

– Productos utilizados: El uso incorrecto o la utilización de productos de dudosa eficacia frente a Legionella puede favorecer la multiplicación de la bacteria.

Medidas preventivas que eliminan/reducen los peligros a niveles aceptables:

Tienen por objeto evitar los factores que favorecen la proliferación de la bacteria y la generación de aerosoles contaminados. Cada uno de los peligros identificado en una etapa puede tener una o varias medidas preventivas.

Se consideran las siguientes medidas preventivas:

- Utilizar agua de calidad conocida (red pública)
- Limpieza y desinfección de bandeja según el plan
- Descalcificación – dosificación de alguicida o dosificación de inhibidor de corrosión en caso de presencia
- Dosificación de biocida (2mg/L en caso de cloro)
- Vaciado, limpieza y desinfección del circuito según lo indicado en el plan
- Filtración del agua del circuito
- Control del estado de separador de gotas
- Limpieza semestral de la torre de refrigeración
- Evitar materiales inadecuados

ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO PARA LEGIONELLA

Una vez realizado el análisis de peligros se identificarán los puntos de control crítico (PCC) para Legionella en cada una de las etapas. Para ello se puede utilizar el siguiente esquema:

Etapa: Entrada de agua al circuito. Peligro: Entrada de Legionella en el circuito.

La presencia de Legionella en el agua de origen es una causa que va a producir la aparición de Legionella en el circuito. Además, esta etapa no está especialmente diseñada para eliminarla y no existe ninguna etapa posterior que elimine este peligro. Por ello esta etapa será PCC para el peligro entrada de Legionella en el circuito de agua.

Etapa: Almacenamiento de agua en la balsa. Peligro: Multiplicación de Legionella.

La temperatura de almacenamiento y la presencia de suciedad, materiales inadecuados son causas que van a favorecer la multiplicación de Legionella hasta niveles peligrosos y que se pueden controlar. Además la etapa no está especialmente diseñada para eliminarla y no existe ninguna etapa posterior que elimine este peligro. Por ello esta etapa será PCC.

Etapa: Calentamiento del agua en el circuito de refrigeración. Peligro: Multiplicación de Legionella.

La temperatura de calentamiento es una causa que va a favorecer la multiplicación de Legionella hasta niveles peligrosos y que se puede controlar. Además la etapa no está especialmente diseñada para eliminarla y no existe ninguna etapa posterior que elimine este peligro. Por ello esta etapa será PCC para el peligro multiplicación de Legionella.

Etapa: Producción de vapor de agua en el punto de enfriamiento del agua. Peligro: Dispersión de Legionella.

El enfriamiento de agua a través de corrientes de aire frío y separadores de gotas es un punto crítico de dispersión de vapor de agua, lo cual se convierte en un punto de riesgo en caso de que el agua esté contaminada con Legionella. Esta etapa no está diseñada para eliminar el peligro y no existe ninguna etapa posterior que elimine este peligro. Por ello esta etapa será PCC para el peligro dispersión de Legionella.

Etapa: Almacenamiento en la balsa de agua recirculada (previo paso por el circuito de refrigeración, separador de gotas y material de relleno). Peligro: Multiplicación de Legionella.

La temperatura de almacenamiento y la posible presencia de suciedad, así como el estado de los materiales son causas que van a favorecer la multiplicación de Legionella hasta niveles peligrosos y que se pueden controlar. Además la etapa no está especialmente diseñada para eliminarla y no existe ninguna etapa posterior que elimine este peligro. Por ello esta etapa será PCC para el peligro multiplicación de Legionella.

LÍMITES CRÍTICOS

Una vez determinados los puntos de control crítico, el siguiente paso es definir los criterios para su control. Para ello estableceremos los parámetros que vamos a vigilar y su límite crítico para los peligros identificados. El límite crítico establece la frontera entre un agua sin riesgo y un agua peligrosa con relación a su capacidad de transmisión de Legionella.

Estos parámetros han de estar asociados a factores que se puedan observar, medir y vigilar fácilmente, permitiendo adoptar las medidas correctoras necesarias de forma inmediata. Los parámetros analíticos no inmediatos no son límites críticos aceptables, ya que cuando obtenemos el resultado el agua ya ha sido utilizada.

Se citan a continuación a modo de ejemplo algunos de los parámetros de control y sus límites críticos:
– Uso de agua de calidad conocida (por ejemplo red municipal)
– Comprobación mensual de ausencia de suciedad, incrustaciones, algas y corrosión en la balsa
– Comprobación mensual de la correcta dosificación de desinfectante o biocida en la balsa (2mg/L en caso de cloro).
– Comprobación mensual de ausencia de lodos y suciedad en agua recirculada.
- Comprobación del correcto funcionamiento del filtro con la periodicidad indicada por el fabricante
– Revisión anual del correcto estado del separador de gotas
- Comprobación semestral de ausencia de suciedad en la torre de refrigeración
- Limpieza anual de la torre de refrigeración
- Comprobación trimestral ausencia de Legionella en la balsa

RECUENTO DE LEGIONELLA UFC/L	ACCIÓN PROPUESTA
› 100 ‹ 1.000	Revisar el programa de mantenimiento y realizar las correcciones oportunas. Remuestreo a los 15 días.
› 1.000 ‹ 10.000	Se revisará el programa de mantenimiento, a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de Legionella. / Limpieza y desinfección de las instalaciones. / Confirmar el recuento, a los 15 días. Si esta muestra es menor de 100 UFC/L, tomar una nueva muestra al cabo de un mes. Si el resultado de la segunda muestra es ‹ 100 UFC/L continuar con el mantenimiento previsto. / Si una de las dos muestras anteriores dan valores › 100 UFC/L, revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales necesarias. Si supera las 1.000 UFC/L, proceder a realizar una limpieza y desinfección para caso de brote. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días
› 10.000	Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema en su caso. Limpiar y realizar un tratamiento de choque para caso de brote, antes de reiniciar el servicio. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días.

- Comprobación mensual de aerobios en la balsa: Valores superiores a 10000 ufc/mL, comprobar la eficacia de la dosis y tipo de biocida utilizado realizar un muestreo de Legionella

- Comprobación mensual de la calidad físico-química del agua

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS	NIVELES
Turbidez	‹ 15 UNF
Conductividad	Según composición química del agua
pH	6,5-9,0
Fe total	‹ 2 mg/l
Nivel de biocida	Según especificaciones del fabricante

VIGILANCIA DE PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS

El establecimiento de un sistema de vigilancia de puntos de control crítico tiene como finalidad comprobar que un punto de control está dentro de los límites críticos establecidos. Implica la realización de pruebas u observaciones para detectar a tiempo cualquier desviación y poder adoptar las medidas correctoras necesarias. Siempre debe hacer referencia al límite crítico, siendo éste el que se debe vigilar. Su objetivo final es confirmar que el proceso se mantiene bajo control y no existe riesgo de exposición de la población a Legionella.

INSTALACIÓN	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
SEPARADOR DE GOTAS	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Anual
RELLENO	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Semestral
BANDEJA	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Mensual
TORRE	Limpieza y desinfección	Semestral
DETERMINACIÓN DE LEGIONELLA*	Muestra de la bandeja en el punto más alejado de la zona de llenado	Trimestral
DETERMINACIÓN DE AEROBIOS*	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Mensual
ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO*	Revisión conservación, limpieza y buen funcionamiento	Mensual

* En laboratorios certificados.

ACCIONES CORRECTORAS

En este apartado se especificarán las acciones correctoras que se van a adoptar cuando la vigilancia indique que un determinado punto de control ha sobrepasado los límites críticos establecidos:

Repetir la limpieza y desinfección
Vaciar el sistema
Aplicar pretratamiento al agua de origen
Valorar planes de tratamiento o de limpieza y desinfección o su periodicidad
Revisar / limpiar filtro
Ajustar dosificaciones
Formación de los trabajadores
Limpiar, reparar o sustituir el separador de gotas
Limpiar los elementos desmontables de la torre
Contratar servicio mantenimiento / técnico para la comprobación más periódica del correcto funcionamiento de un equipo

VERIFICACIÓN DEL PLAN DE AUTOCONTROL

El éxito de un plan de autocontrol radica en su eficacia. La verificación contempla las actividades encaminadas a comprobar que el sistema de autocontrol funciona eficazmente y que las medidas de control se realizan correctamente.

La verificación nos asegura que no se está exponiendo a la población a Legionella.

– Eficacia global del sistema: plan de muestreo para verificar la calidad analítica del agua anualmente se tomarán muestras de agua para la determinación de Legionella, el punto de muestreo será en los puntos considerados como críticos. La fecha, laboratorio, metodología de análisis, responsables de la toma de muestra, responsables de las analíticas, etc… se reflejarán en el informe entregado de las actuaciones y en el informe con el resultado de la analítica.

- Las revisiones, controles, periodicidad, límites críticos, etc… se adaptarán a la normativa vigente.

– Supervisiones del sistema (internas por la empresa contratada o externas por las autoridades sanitarias): Se analizarán periódicamente los datos generados en la vigilancia y en la ejecución de las acciones correctoras. Se comprobará que las actividades se están realizando correctamente y que se están obteniendo los resultados esperados.

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN

El plan de autocontrol es un sistema documental, por lo que todas las fases del mismo deben estar escritas. Hay que tener en cuenta que un buen sistema de registro de datos es el único documento que, en caso de que se presente un problema, permitirá demostrar que el plan se ha ejecutado de forma adecuada. Este sistema no incluirá solamente la mera anotación de datos sino que deberá permitir:
– Conocer la relación total de los diferentes documentos en uso.
– Conocer dónde se archivan tanto las copias maestras como los documentos una vez cumplimentados.
– Establecer durante cuánto tiempo se guardan los registros: 2 años mínimo.

Los documentos mínimos que contiene el plan:
- Plan general de control y prevención de la Legionella (incluye planes de limpieza, revisión, periodicidad, productos, autorizaciones, formación,….)
- Identificación de PCC´s
– Libro de registro: Incluirán todos los datos relacionados con la vigilancia y con las acciones correctoras.
- Otros registros del centro relacionados con la calidad de agua / equipos
- Informes de las actuaciones
- Resultados determinación microbiológica de Legionella y otros parámetros

REVISIÓN DEL PLAN DE AUTOCONTROL

El plan de autocontrol y los programas de apoyo deben revisarse con periodicidad y modificarse siempre que haya algún cambio en el proceso o los datos de la verificación indiquen la reiterada presentación de un problema.

Se planteará una revisión del sistema siempre que:
- se produzcan cambios en el circuito de agua
- si se realizan cambios en los procesos de control
- si se producen cambios en la normativa
- por solicitud de las autoridades Sanitarias

ETAPA	PELIGRO	MEDIDA PREVENTIVA	LIMITE CRITICO	VIGILANCIA					ACCION CORRECTORA
				QUE	QUIEN	COMO	CUANDO	DONDE	ACCION	RESPONSABLE
Entrada de / agua al circuito	Entrada de Legionella en el circuito presencia en agua en origen	Utilizar agua de calidad conocida	No usar agua de calidad desconocida	Calidad del agua	Responsable / Establecimiento	Comprobación documental sobre calidad de agua de origen	Puesta en marcha	Agua de entrada	Vaciar el sistema	Responsable / establecimiento
									Aplicar pretratamiento al agua de origen
Almacenamiento en bandeja	Multiplicación de Legionella	L+D bandejas según plan	Presencia de suciedad	Ausencia de suciedad	Personal responsable en turno	Visual	Mensual	Bandeja	Vaciar, limpiar y desinfectar	Responsable / Establecimiento / empresa contratada
									Valorar frecuencia del plan de L+D
		Descalcificación del agua	Presencia de incrustaciones	Ausencia de incrustaciones	Personal responsable en turno	Visual	Mensual	Bandeja	Ajustar dosificadores	Responsable / Establecimiento
		Dosificación alguicida	Presencia de algas	Ausencia de algas	Personal responsable en turno	Visual	Mensual	Bandeja	Ajustar dosificadores	Responsable / Establecimiento
		Dosificación inhibidor de corrosión	Presencia de corrosión	Ausencia de corrosión en los materiales	Personal responsable en turno	Visual	Mensual	Bandeja	Valorar plan de tratamiento	Responsable / Establecimiento
		Dosificación de biocida	2 mg/L en caso de cloro (el resto según fabricante)	Concentración de cloro o producto utilizado	Personal responsable en turno	Kit medición	Mensual	Bandeja	Valorar plan de tratamiento	Responsable / establecimiento
Recirculación del agua	Multiplicación de Legionella en el circuito	Vaciado, limpieza y desinfección del circuito según el plan	Presencia de lodos y suciedad	Ausencia de lodos y suciedad	Personal responsable en turno	Visual	Mensual	Llave de purga en un punto bajo de la red	Vaciar, limpiar y desinfectar	Responsable / Establecimiento / empresa contratada
									Valorar frecuencia del plan de L+D
		Filtración del agua en el circuito	Correcto funcionamiento	Indicaciones del fabricante según tipo de filtro	Personal responsable en turno	Seguir indicaciones del fabricante	Indicada por el fabricante	Filtro	Limpieza de filtro	Responsable / establecimiento
									Valorar frecuencia de limpiez a de filtro
									Revisar estado del filtro
Aerosolización	Dispersión de aerosoles contaminados	Control del estado del separador de gotas	Separador en malas condiciones	Correcto estado del separador	Personal responsable en turno	Visual	Anual	Torre de refrigeración	Limpiar, reparar o cambiar el separador de gotas	Responsable / establecimiento
		L+D de la torre	Presencia de suciedad en la estructura y elementos desmontables	Ausencia de suciedad	Personal responsable en turno	Visual	Semestral	Torre de refrigeración	L+D de la estructura y los elementos desmontables de la torre	Responsable / Establecimiento/ empresa contratada
									Valorar frecuencia del plant de L+D